邀请比选项目

采购文件

项目名称:           2025年消防维保采购项目

经办单位：     宁德职业技术学院

发布时间：              2025年11月27日

目录

- 比选邀请函

- 比选方案

第一章  比选邀请函

xxxxxxx公司：

我校拟对宁德职业技术学院消防维保进行询价比选 ，现诚邀贵公司参与此次询价比选。

一、项目概况：

1、宁德职业技术学院总建筑面积约112522㎡。学校建筑包括教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂等共23栋，

2、招标控制价： ¥80000元 大写：捌万元整为最高限价。

3、消防维护保养服务期限为1+1年，本次服务合同采用“1+1”模式，总年限最长可达二年。

· 第一年：为首个固定服务期，双方签署正式合同。

· 第二年：为可选续约期。

· 续约机制：能否续约取决于年度绩效考核结果。在第一个服务年度结束前，甲方将组织考核，考核达标后方可续签下一年度的合同。若考核不达标，甲方有权终止合作。

4、评标办法：邀请比选，最低价中标。

二、服务商应具备的资格条件：

（一）服务商应符合参加本次比选活动应当具备的条件：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规。

4、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的服务商不得参与本次采购活动。相关主体信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询结果为准。

三、服务商报名地点:福安市宁德职业技术学院安全保卫处

四、递交报价响应文件截止时间：2025年12月1日17：30

服务商应于当日截止时间前将报价响应文件送达比选地点，逾期送达或没有密封的报价响应文件不予接收。（文件接收时间：截止2025 年 12月 1日 17：30 ）。

- 递交报价响应文件地点：宁德职业技术学院安全保卫处。

六、联系人及联系电话：

采 购 人：宁德职业技术学院

联 系 人：连老师

联系电话：18859306516

通讯地址：福安市福泰路232号宁德职业技术学院安全保卫处

第二章  比选方案

宁德职业技术学院总建筑面积约112522㎡。学校建筑包括教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂等共23栋消防设施需维护保养和不定期叫修服务，采用邀请比选方式选定服务商，现将有关事宜公告如下：

一、比选项目概况

1.业主方名称：宁德职业技术学院      ；

2.项目名称：宁德职业技术学院消防维保；

3.项目地址：福安市宁德职业技术学院内；

4.服务项目：教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂等共23栋消防维护保养服务；

5.服务内容：教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂等共23栋消防维护保养服务，服务期限为1+1年；

6.付款方式：按季度验收，验收合格后中标方开具正规含税发票，采购方通过银行转账方式支付合同款的25%。

7.中标方与采购方签订合同后7个工作日内，需向采购方指定账户缴纳合同总额5％的履约保证金，合同期满后无息退还。

二、参选单位资格要求

1、须具有经合格有效的企业法人营业执照；

2、须具有独立法人资格和相应经营范围；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的服务商不得参与本次采购活动。相关主体信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询结果为准。

三、参选文件编制

1.法定代表人资格证明书

2.法人代表人授权委托书

3.信誉承诺

4.报价函承诺书

5.具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函

6.合格有效的企业法人营业执照副本复印件

7.其他材料

8.消防维保考核表

以上材料应装订成册，所涉及的复印件均需加盖单位公章。

四、确定中选单位

比选文件评审合格且下浮率报价最高的参选单位为第一候选人，依次类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上参选单位的投标报价相同时，由比选人随机抽取。

五、消防维保工作要求和内容

1.自动报警系统

1.1维护内容：

- 各信号线路及线路保护管道维护。

- 控制器的基本功能试验，包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和声音、打印、时钟、记录等。

- 查控制器的点名、报火警、报故障功能。

- 探测器的报警试验，包括感烟、感温等所有类型探测器的试验，试验工具符合检测要求。

- 手报报警按钮的撤警试验

1.2工作计划：每月检测一次。

2.自动喷淋系统

2.1维护内容：

- 外观检查。检测消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、喷头、水泵接合器、储水设施是否处于完好状态。

- 功能试验。在控制柜及消防控制中心启动喷淋泵，同时试验主备泵的切换功能：利用报警阀的放水试验阀试验压力开关、水力警铃的工作情况；利用末端放水装置放水，验证水流指示器、湿式报警阀功能，自动启泵功能。

2.2工作计划：每月测试一次。

3.消火栓系统

3.1维护内容：

- 外观检测。检测室内外消火栓给水管道、消防水池／水箱／稳压装置、消火栓水枪及水带、消火栓按钮、消防水泵及各类管网阀门等是否正常。

- 消防泵启动功能试验。在泵房控制柜、消防中心、现场消火栓按钮上启动消防泵，查看消防泵启动情况。

- 模拟实际喷水试验。接好水枪，做好准备工作，开始试验，检查水的压力及查看是否有漏水情况。

3.2工作计划：每季度一次

4.防排烟系统

4.1维护内容：

（1）排烟阀、送风阀及手动的启动。

（2）排烟风机、送风机的启动和停动。

（3）空调、新风机的停动。

4.2工作计划：每月检测一次．

5.应急照明及疏散系统

5.1维护内容：

检查各种消防应急照明，消防应急标志及疏散标志牌的功能。功能包括正常指示、切换功能。

5.2工作计划：每月检测一次

6.消防电源及配电装置

6.1维护内容：

（1）非消防电源的切换及消防电源的投入。

（2）在控制中心手动试验。

6.2工作计划：每季度一次。

7.消防广播系统

7.1维护内容：

（1）检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带等方式放音，检查声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。

（2）检查消防电话的通话功能。包括固定电话机电话插孔的检查。

7.2工作计划：每月测试一次。

8.灭火器维护

8.1维护内容：检查灭火器有效期、表盘、指针，灭火器外观、型号等；试验灭火器的喷射功能是否正常。

8.2工作计划：每月测试一次。

六、其他要求

1.中标方须派至少两人熟悉消防安全的持证工作人员，负责校内消防设施、设备的维护、管理、检查、整理资料等工作。参与人员必须具有作业人员上岗证书及消防员证，人证合一，锁证锁人，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产。

2.在维保过程中，必须坚持“以修为主”的原则，确需更换零件时，中标方应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待学校认可后方可实施。100元以上由采购人甲方确认后负责购置，100元以下由中标方（乙方）负责购置。

3.中标方需认真做好消防设施资料的建档工作，做好维保日志，建立健全各类消防维保管理台帐，并及时予以更新，按消防部门要求及时上报相关材料，有义务协助校方做好规范的消防档案建设。

4.中标方有责任和义务配合学校及上级主管部门组织的消防检查、测试、上报材料等工作。

5.中标方应认真执行和全面落实国家建筑消防安全法律法规，认真服从消防管理部门的技术指导，并承担相应的消防责任。

6.中标方需每月把工作情况书面报表向采购方（甲方）汇报，出具维护报告书。

七、安全责任

1.中标方应对派驻校方的工作人员进行维保安全生产教育，并自带专业工具，严格规范操作，做好安全防范措施，做到安全文明施工。如因中标方的维保人员违规操作，造成采购方消防设施设备损坏，中标方必须照价赔偿并负责处理好善后工作，直至甲方的消防设施设备正常运转。

2.中标方对参与本项目的所有员工的人身安全负全责。如在维保过程中，凡因中标方责任造成的任何事故，均由中标方承担全部责任，赔偿一切经济损失，与学校无关。中标方要做到合法用工，工作人员相关证件齐全，如中标方违法用工造成的损失由中标方承担。

3.在合同期间中标方对学校的消防安全设备应负全部责任。

八、违约责任

1.甲乙双方不得无故终止合同。

2.若因乙方未按维保要求进行服务造成消防设施设备故障，并进而导致消防事故或隐患未第一时间消除的，甲方因此造成的人身伤亡或财产损失，由乙方承担赔偿责任。若甲方被任何第三方（包含甲方师生在内）追索并承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

3.若乙方连续三次未按招标要求及时响应或维护不到位导致设施设备无法正常运行，甲方有权单方无责解除合同。合同期内给甲方带来的损失由乙方承担。

4.若甲方季度验收不合格的，甲方有权拒付当季度的维保检测费，如果连续两个季度验收不合格或合同期内累计三个季度验收不合格，甲方有权解除合同，并没收乙方履约保证金。

九、争议解决

若因执行合同发生争议，或因合同发生的其他争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，均可向福安市人民法院起诉。